免责声明:

由于我们的产品研发在持续改进中，本目录中显示的数据如有更改，恕不另行通知。请联系当地经销商或通过www.aquafan.co网站获取更新信息。本目录设计于2013年。

技术规格  AQUAFAN系列：（投标规格）

冷却塔原理

导流式模块化逆流蒸发型无电机冷却塔。

设计条件

每单元应具有的冷却能力：		__ 立方米/小时	____ 加仑/分钟

水                               			(进水温)    	____ ºC		____ ºF

至                       			(出水温)    	____ ºC		____ ºF

空气进入的条件下            	             (湿球温)    	____ ºC		____ ºF

模型选择

制造如图所示的平面图，绘制一型号为Nr：AQUAFAN ____诱导型逆流冷却方形冷却塔。

水盘

水盘应采用刚性FRP型材制造，易于安装，使用寿命长，耐用。标准配件应为入口法兰，包括过滤器，排水管和溢流管。该水盘设计成保持最小所需水量型，以便降低操作重量并易于维护。生命点是为完全排水设计的斜坡。 颜色应为浅灰色：RAL 7035。

外壳部分

外壳板应采用刚性FRP波浪板制造，以延长使用寿命和耐用性。面板应完全覆盖填充部分。套管应始终保护填充物免受直接大气接触。颜色应为浅灰色：RAL 7035。

风扇部分

风扇罩应具有最利于风扇性能的入口半径，颜色应为浅灰色：RAL 7035。

风扇

高效轴流式螺旋桨风机应是重型和静态平衡的。风扇应由ABS（1800-2400 mm）制造，不锈钢（304）轮毂连接到涡轮机。每个风扇叶片应在停止时可单独调节。风扇应安装在紧密配合的文氏管空气入口的锥体中，以获得最大效率。

涡轮

风扇应连接到涡轮机，工业用水通过涡轮机进入冷却塔。 压力应能转动风扇并提供所需冷却效果。塔中不应有电气部件。

水分配系统

冷却水应通过涡轮主轴从而均匀地分布在湿润区域上。冷却水应该有足够的压力使系统泵转动风扇。

结构部件

所有钢部件应采用不锈钢304L或FRP拉制型材，与SST 304结合使用。

热交换器

中心辅料 - 用于清洁处理冷却水

冷却塔填料应采用PVC或ABS，交叉槽型膜设计Y-15，以获得最佳的传热效率。填充厚度应至少为280μm，由冷却塔制造商制造，确保来源和质量。对于耐火性问题，薄膜应具有自熄灭性，根据ASTM E84-81a，火焰蔓延等级为5。它还应耐腐烂和生物攻击。对于标准工作温度，填充物应能承受55℃（PVC）和80℃（ABS)的连续水温。

中心填料 - 用于受污染的冷却水

填充包由一定水平的三角形波纹轮廓组成。 三角形条在塔结构中是朝向彼此的横截面。 由于波纹轮廓的位置的极端迷宫功能，空气在填充结构中强烈地湍流。 同时，水滴附着到轮廓上，并且随着自由落下而下降到较低的水平，这是因为它在轮廓角上分裂。 水在塔中的大的滞留时间产生热负荷的有效交换。

除水器

中央甲板

除水器应采用PVC或ABS双角迷宫设计，以避免水滴通过排气流离开塔内。除水器的效率应小于循环水量的0.005％。

空气入口百叶窗

百叶窗:

进气百叶必须是FRP。 百叶窗应为分段式，易于拆卸。

屏幕：

入口滤网应为带PVC迷宫元件的SST框架。

- -可选的-

- 玻璃钢拉挤型材中的梯子/笼梯/楼梯和扶手。

- 带灌注阀的电感式液位控制。

- 变频驱动系统泵，调节工业水流量